- Възложител: Столична община чрез концесионер ”Софийска вода” АД

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

| Обект: | Реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка на СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски и подмяна на тръбната разводка в помпената станция |
| --- | --- |
| Част: | ВК |
| Фаза: | Работен проект |

Проектант:            ..............................

/ инж Ц. Димитрова /

/ инж С.Ангелова/

Ст. проектант:    ..................................

/инж. Ц. Димитрова/

Р-л отдел:          ......................................

/инж. А. Гарагушкова/

Възложител:   …………………….

/инж. Ж.Рангелов/

- Октомври  2019 г., гр. София

Съдържание

Челен лист

Обяснителна записка

Възлагане  за проектиране N:826

Количествена сметка и спецификация на материалите

Чертежи:

Ситуация новопроектиран тласкател  от ПС за излишна активна утайка                    1/5

Надлъжен профил на  новопроектиран тласкател

от ПС за излишна активна утайка                                                                                   2/5

Монтажен план новопроектиран тласкател

от ПС за излишна активна утайка  до съществуваща кранова шахта                          3/5

ПС - план , разрез и аксонометрия                                                                                   4/5

Детайл за кранова шахта                                                                                                   5/5

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

# І. Обща част

І.1. Цел и предмет на проекта

Настоящият работен проект е изготвен във връзка реализирането на инвестиционната програма на “Софийска вода” АД.

Предмет на проекта е подмяна на съществуващ тласкател DN 300 стомана от помпена станция за излишна активна утайка до връзка със съществуващ тръбопровод DN700 в кранова шахта, в която се подменя кран ф300, както и подмяна на тръбите в ПС за активна утайка,

Съществуващият тласкател за излишна утайка е силно корозирал и често аварира.

В помпената станция се предвижда смяна на тръбите на тласкателя с неръждаема стомана след фланеца на тласкателя на всяка помпа. Крановете, опорите на тръбите и дебитомера  се запазват.

Новопроектираният водопровод на площадката е предвидено да се изпълни от полиетиленови тръби PE100 с диаметър 355мм за PN 10, като връзката с неръжадаемата стомана ще се осъществи в ПС преди излаза извън нея.

I.2.Изходни данни:

-   «Реконструкция и модернизация на ПСОВ“,2003, РП, София - архивни чертежи на тласкателя – ситуация и профил;

-  Геодезично заснемане, измервания и оглед на място	.

І.3. Използвани нормативни документи

При проектирането са спазени изискванията на:

-	Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи /Д.В.бр.34/2005г./;

-	Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места /Д.В.бр.71/99г./;

-	  Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. с РЕШЕНИЕ № 13641 на ВАС от 15.11.2010 г. по а.д. № 9105/2010 г. - ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп. ДВ, бр. 75 от 27.08.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.69 от 19.08.2014г., изм. и доп. ДВ, бр.89 от 28.10.2014 г., изм. ДВ, бр.8 от 30.01.2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.2 от 08.01.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г.

-	Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /Д.В.бр.51/2001г./.

При изграждане на водопроводната мрежа да се спазват следните стандарти:

-	Водоснабдяване. Изисквания към системите извън сградите – БДС EN 805;

-	Арматури за водоснабдяване – БДС EN 1074-1(2,3,4,5);

-	Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване – БДС EN 12201-2

# ІІ. Съществуващи подземни проводи и съоръжения

II.1.Съществуваща водопроводна и канализационна мрежа

В обхвата на настоящата разработка, има изградени и приети за експлоатация от “Софийска вода” АД следните водопроводи:

- открит канал от разпределително устройство за ИАУ;

- тръбопроводи за рециркулираща излишна утайка – DN 2000, 1200;

- тръбопроводи за утайка от вторични утаители – DN  1200;

Към съществуващия тласкател има две връзки с DN150ПЕ от вторичните утаители .

Информацията за тяхното местоположение, диаметри и дълбочина на полагане е по документи и представени чертежи от проект за тласкателя, както и направено заснемане на съоръженията над терена.

Направено е геодезично заснемане на тласкателя по предоставената информация.

ІІІ. Проектно решение

Настоящият проект предвижда подмяна на съществуващия тласкател извън помпената станция с полиетиленови тръби PE100 за 10атм. с диаметър Ø355 мм, като се запазва светлото сечение на съществуващия тласкател.

Новопроектираният  тласкател   е  с дължина 142,70 м.

Тръбите в ПС се подменят със неръждаема стомана DN300, като крановете и опорите се запазват.

ІІІ.1.  Трасе и вид на тръбите

Новопроектираният тласкател 355 HDРЕ ще се разположи успоредно  на  съществуващия  на 0.70 м осово.  Идеята за това трасе е съществуващият тласкател да работи докато се изгражда новия и само при преминаване под открития канал /сондажно / т.3 да се спре работата на помпите за 1 ден и да се положи този участък до връзката му с тръбата вътре в Помпената станция. Второто спиране на помпите е при връзката на новия тласкател  в крановата шахта при т.12. и подмяна на стария кран DN 300 с нов.

По трасето на новия тласкател  се налага пресичане със съществуващи тръби за РАУ с DN 2000 и DN 1200.  Пресичането ще се осъществи както е показано на надлъжния профил, съгласно предоставения ни чертеж на съществуващия тласкател. За защита на полиетиленовата тръба при преминаването й под път се предвижда тя да бъде положена с в стоманена обсадна тръба ф533/7.

Новият водопровод е заложен да се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност /PE-HD/, тип 100, за работно налягане от 10 атм. Фасонните части, арматурите и водомерите да са също за налягане 10атм.

ІІІ.2.  Връзки със съществуващите водопроводи

Ще се изпълнят връзки  със следните водопроводи:

- в близост до ПС след СК 300 се предвижда връзка към съществуваща тръба Ø160 ПЕ;

- преди т.11 се предвижда връзка към съществуваща тръба Ø160 ПЕ

IV. Изпълнение

Новопроектираният тласкател ще се положи в открит плътно укрепен вертикален изкоп на дълбочина съгласно надлъжния профил и широчина на изкопа 1,40, като минималното покритие над теме тръба е 1.40м. Укрепването на изкопа е по конструктивен детайл. При пресичането на тласкателя с други проводи да се копае внимателно и на ръка. На 3 м От П.Т. 4 към П.Т. 7 на разстояние приблизително 20,00м да се копае тунелно.

Тръбите в изкопа да се полагат върху 10см подложка, а обратната засипка да се изпълни до 20см над темето на тръбата. Подложният пласт, зоната около тръбите и засипката да се изпълнят с дребнозърнест скален материал (пясък) – фракция 0 – 6,3 мм. Над обратната засипка до кота терен засипването да продължи с мека пръст в зоната на тротоарите, а в обхвата на уличното платно -  с нестандартна баластра до кота пътно легло, добре трамбована на пластове по 20 см. Дребнозърнестия скален материал (пясък) за направа на подложка, странична засипка и пласт насип над тръбите, трябва да отговаря на БДС EN 13242 “Скални материали за асфалтови смеси и за повърхностни обработки на пътища, самолетни писти и други площи с натоварване от трафик” (или БДС EN 12620 “Добавъчни материали за бетон”) и действащите Национални приложения към тези стандарти. Материалите за изграждане на основните пластове на уличната и тротоарната настилка трябва да отговарят на БДС EN 13242 + A1/NA и на изискванията, посочени в част „Пътна” на проекта.

Нестандартната баластра, която ще се използва за направа на обратна засипка (основна) на изкопа, трябва да има здрави и мразоустойчиви зърна и да отговаря на следните физико – механични изисквания:

- Максимален размер на зърната да е не по-голям от 75 мм;

- Фракция, преминаваща през сито 0,075 мм – не повече от 15% по маса;

- Коефициент на разнозърност (d60/d10) – не по-малък от 10;

- Отклонение от оптималното водно съдържания, съгласно БДС 17146 -+3%;

- Да не съдържа органични вещества;

- Съдържание на водоразтворими соли определено по БДС EN 1744 – 1;

- Сулфати – не повече от 4%;

- Хлориди – не повече от 8%;

- Да не е радиоактивен.

При уплътняване на обратната засипка на изкопа трябва да се постигне не по-малко от 98% за най – горните 0,50м  от обратната засипка (Зона II.1. от профила) и 95% за останалите пластове на обратната засипка от модифицирана плътност на скелета на материала определена съгласно БДС EN 13286-2.

Нефракционираният скален материал за пътна основа трябва да отговаря на БДС EN 13242 +A1/NA.

V. Заключение

За целия обхват на проекта е направено геодезическо заснемане .

При монтажа и изпитването на водопровода да се спазват стриктно изискванията на фирмите производители на тръбите, фасонните части и арматурите.

При извършване на строително монтажните работи да се спазват изискванията на действащите нормативни документи за безопасност и здраве при работа. Изкопите да са оградени и сигнализирани (светлинно през нощта) за избягване на злополуки.

След завършване на строително-монтажните работи да се извърши изпитване на водопровода при спазване на Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи /Д.В. бр.34/2005г./.

Съставил:   ..............................

/ инж. Ц.Димитрова/