СВ-2121/30.07.2018 г.

РАЗЯСНЕНИЕ 2 ПО ПРОЦЕДУРА ТТ001768

Разяснение по процедура с номер ТТ001768 и предмет „Доставка на водомери за студена вода”

Във връзка с възникнали въпроси на фирми, прилагаме следното разяснение:

Въпрос 1:

Бихте ли приели вместо водомер DN125 -250 Q3=160 (обособена позиция 2) доставка на водомер DN125 -250 Q3=100?

При Q3 =160 минималният разход Q1 е по-висок (по-лош), сравнението е показано в таблицата. При по-високо Q3 се постига единствено само по-високо Ratio (R), иначе всъщност няма смисъл.

| Стойност Постоянен разход Q3: |  |  |  | 100 | m³/h |  | Стойност Постоянен разход Q3: |  |  |  | 160 | m³/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стойност Ratio: |  |  |  | 100 |  |  | Стойност Ratio: |  |  |  | 100 |  |
| Q4 – Максимален разход: |  |  |  | 125,000 | m³/h |  | Q4 – Максимален разход: |  |  |  | 200,00 | m³/h |
| Q2 – Преходен разход: |  |  |  | 1,600 | m³/h |  | Q2 – Преходен разход: |  |  |  | 2,56 | m³/h |
| Q1 – Минимален разход: |  |  |  | 1,000 | m³/h |  | Q1 – Минимален разход: |  |  |  | 1,60 | m³/h |

Отговор на въпрос 1:

Участниците трябва да спазят т.  2.9. „Стойности на Q3, м3/час – за обособена позиция 2:

| Диаметър (мм) | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мин Q3, м3/час | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |

И т. 2.10. За обособена позиция 3, водомерите трябва да бъдат с клас на точност „В” или с R=Q3/Q1≥50.

| Стойности на Qn м3/час и Q3 м3/час: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметър (мм) | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Qn м3/час | 400 | 600 | 1000 | 1500 |
| мин Q3 м3/час | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |

От Раздел А Техническо задание предмет на договора на проекта на договора.

В Техническите изисквания за Q3  е посочена минимално допустима стойност на Q3, с която може да се участва, и не е фиксирана.

С уважение,

Иван Къчев

Старши специалист Снабдяване